| František Kregl - FK servis Nepřímská 789 273 06 Libušín | Tel.: 312 672 900 Fax: 312 672 371 E-mail: fkservis@fkservis.cz www.fkservis.cz |  |
| --- | --- | --- |

###### Technická zpráva

# Požární odvětrání CHÚC

Stavba		Panelový typový bytový dům

Mezilesí 2056-2057, 2059-2060

Investor		Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

IČO: 002 40 192

Stupeň		Prováděcí dokumentace

Vypracoval:	 	Ing. Radek Lassig

Kontroloval: 		Jan Kregl

Místo a datum vydání: 	Libušín 29.5.2015

## Obsah

## Úvod

## Vstupní údaje

## Návrh systému

  - Popis systému a funkce

  - Komponenty

  - Spouštění

  - Ovládání

## Údržba, kontroly, dokladová část

## Použité předpisy

## Úvod

Projekt řeší úpravu stávajícího systému odvětrání chráněných únikových cest v objektech č.p. 2056 a 2057. Některé údaje v technické zprávě se vždy vztahují k jedné CHÚC (k jednomu schodišťovému prostoru), druhý schodišťový prostor téhož objektu má vždy shodné parametry (výška, objem prostoru, atd.), liší se pouze dispoziční uspořádání.

Výchozí dokumentací je požárně bezpečnostní řešení ev. č. PBR 20150206. Některé parametry jsou dány přímo požadavkem zadavatele.

## Vstupní údaje

Výška schodišťového prostoru		……h………40 850 mm

Objem vzduchu schodišťového prostoru	……V………768 m3

Návrhová intenzita výměny vzduchu		……n………10násobek objemu za hodinu

Návrhová výměna vzduchu			……Vn………7680 m3/hod

Minimální doba funkčnosti zařízení		…… 10 minut

- Návrh systému

- Popis systému a funkce

Po fázi detekce požáru kouřovým čidlem nebo ručním stisknutím bezpečnostního tlačítka dojde současně k otevření žaluziových klapek v nejvyšším místě CHÚC a ke spuštění ventilátorů pro přívod vzduchu. Spouštění odvětrání bude realizováno současně v obou schodišťových prostorech.

Pro přívod vzduchu bude sloužit stávající nasávací šachta ústící před vstupem do objektu. Světlý rozměr šachty je cca. 1,5x1,5 m.

- Komponenty

Řídící jednotka

Řídící jednotka bude umístěna společně s ventilátory v místnosti VZT (1.21, 1.8, atd.) Každý schodišťový prostor (CHÚC) bude mít svou řídící jednotku. Jejich propojením bude zajištěna vzájemná komunikace v případě detekce požáru v jednom prostoru.

Navržený typ………………RZN 4404-M

Výrobce……………………D+H Mechatronic AG

Detektory kouře

Opticko-kouřové detektory budou umístěny v každém podlaží v počtu dvou kusů, vždy na protilehlých stranách před vstupními dveřmi do bytových jednotek a ve spojovacích chodbách v 6. a 10. NP. V posledním neobytném podlaží, kde se nachází východ na střechu bude umístěn pouze jeden detektor. Detektory musí být instalovány na nejvyšším místě na stropě každého podlaží v dostatečné vzdálenosti od překážek, které by mohli ovlivnit jejich funkci.

Navržený typ………………FO 1362

Výrobce……………………D+H Mechatronic AG

Bezpečnostní tlačítko

Bezpečnostní tlačítko pro manuální spouštění odvětrání bude umístěno pouze ve vstupním podlaží objektu. Důvodem je požadavek investora, předpoklad vysoké míry zneužití.

Navržený typ………………RT 42/FK

Výrobce……………………František Kregl FK servis

Ventilátor

V návrhu je uvažováno s instalací pouze jednoho ventilátoru 230 V. Alternativou je dvojice ventilátorů se shodnými parametry průtoku vzduchu.

Navržený typ………………TCBB/4-560 L

Výrobce……………………Soler&Palau

Žaluziové klapky

Stávající žaluziové klapky o rozměrech 1000x400 mm budou nahrazeny obdobnými typy. V každém schodišťovém prostoru jsou osazeny 3 ks těchto žaluzií. Napájení je řízeno přes řídící jednotku 24V DC.

Navržený typ………………RKTM 1000x400-.55 TPM012/00

Výrobce……………………Mandík s.r.o.

Zdroj elektrické energie

Systém bude napojen na stálý přívod 230 V AC. V případě výpadku elektrické energie bude napájen ze záložních zdrojů. Pro spuštění ventilátoru a otevření žaluzií při výpadku el. energie bude sloužit UPS umístěná v místnosti VZT. Dimenze UPS bude upřesněna v závislosti na konečném návrhu ventilátoru s ohledem na rozběhový proud elektromotoru.

Pro ovládání všech zařízení pomocí řídící jednotky bude k dispozici záložní akumulátor integrovaný v řídící jednotce.

Kabelové rozvody

Volně vedené kabelové trasy musí splňovat třídu reakce na oheň alespoň B2cas1d0. Lišty, kabelové příchytky musí být nehořlavé. Třída funkčnosti kabelových tras musí být nejméně P15-R.

Distribuční a nasávací elementy

Nasávací otvory vzduchotechnické šachty v exteriéru budou opatřeny pevnou protidešťovou žaluzií. Na vyústkách přiváděného vzduchu do prostoru CHÚC se osadí samotížné žaluzie.

- Spouštění

Spouštění systému odvětrání je plně autonomní. V případě, že se aktivuje jakýkoli opticko-kouřový detektor, dojde k automatickému spuštění.

Alternativou automatického spuštění je ruční spuštění stisknutím bezpečnostního tlačítka po zjištění požáru nájemníky.

- Ovládání

Spouštění je popsáno v kapitole výše.

Po ukončení požárního zásahu, eventuelně po zjištění planého poplachu lze systém resetovat stisknutím resetovacího tlačítka na bezpečnostním tlačítku. Tím dojde k vypnutí ventilátoru a uzavření žaluzií v nejvyšším místě CHÚC. Pokud nedojde k dostatečnému odvětrání a zůstane aktivované některé z čidel, nelze systém resetovat a je nutné prostor dále větrat, případně vyčistit kouřová čidla.

- Údržba, kontroly, dokladová část

Periodicky, v intervalech určených dodavatelem, nejméně však jedenkrát ročně musí být prováděny kontroly provozuschopnosti jednotlivých prvků systému a funkční zkouška zařízení.

O provedených kontrolách a případných opravách budou vedeny záznamy v souladu s legislativními požadavky.

K deklarování potřebných vlastností systému po montáži a uvedení zařízení do provozu musí být vyhotoveny následující doklady:

- Doklad o montáži požárně bezpečnostního zařízení

- Doklad o oprávnění osob k montáži

- Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ

- Doklad o funkční zkoušce PBZ

- Prohlášení o shodě systému odvětrání CHÚC

- Použité předpisy

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb- Nevýrobní objekty

ČSN 730810	Požární bezpečnost staveb- Společná ustanovení

ČSN 73 0834	Požární bezpečnost staveb- Změny staveb

Vyhláška MVČR č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Vyhláška MVČR č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Přílohy:

A	Blokové schéma systému

B	Částečný půdorys 1.NP

C	Půdorys 6.NP a 10.NP